## Slide 1: MODBUS
< Dušan Grković >
{
}
...

## Slide 2: Šta je MODBUS 000
{
}
..
..

## Slide 3
Omogućava komunikaciju npr. PLC-a sa drugim uredjajima, očitavanje podataka, smanjuje količinu žica
Industrijski protokol
Master/slave protokol
Obično implementiran preko RS232, RS422, RS485
Definicija
Zašto
{
}
*

## Slide 4: Terminologija
Diskretni izlaz
Registar u koji možemo da upisujemo
Ulaz koji možemo da čitamo
Coil
Input register
Diskretni ulaz
{
}

## Slide 5: Koraci 001
{
}
..
..

## Slide 6: Isčitavanje ulaza i upis na izlaze
Coils - upis preko coil funckija
Time coils - upis preko registara za odbrojavanje
{
}

## Slide 7: Primanje poruke bajt po bajt
{
}
...

## Slide 8: Primanje poruke bajt po bajt
{
}
...

## Slide 9: Primanje poruke bajt po bajt
{
}
...

## Slide 10: Primanje poruke bajt po bajt
{
}
...

## Slide 11: Primanje poruke bajt po bajt
{
}
...

## Slide 12: Parsiranje poruke
{
}

## Slide 13: Parsiranje poruke
{
}

## Slide 14: Parsiranje poruke
{
}

## Slide 15: Parsiranje poruke
{
}

## Slide 16: Funkcije 010
{
}
..
..

## Slide 17
Čitanje ulaza
Korak :
  Obrtanje ulaza – LSB bit u poruci nama treba da bude adresa 0 pa 1. bit treba da bude na adresi 1.
  Moramo da okrenemo ulaz
Korak:
  Pomeramo udesno, kako bi odbacili sve bitove do počente adrese
Korak:
  Zadržavamo broj ulaza kojji nam je trazen
  Radimo to pomocu maske
Korak: Završavamo poruku i šaljemo je
{
}

## Slide 18
Čitanje ulaza
Korak :
  Obrtanje ulaza – LSB bit u poruci nama treba da bude adresa 0 pa 1. bit treba da bude na adresi 1.
  Moramo da okrenemo ulaz
Korak:
  Pomeramo udesno, kako bi odbacili sve bitove do počente adrese
Korak:
  Zadržavamo broj ulaza kojji nam je trazen
  Radimo to pomocu maske
Korak: Završavamo poruku i šaljemo je
P2_0 | P2_1 | P2_2 | P2_3 | P2_4 | P2_5 | P2_6 | P2_7
P2_7 | P2_6 | P2_5 | P2_4 | P2_3 | P2_2 | P2_1 | P2_0
{
}

## Slide 19
Čitanje ulaza
Korak :
  Obrtanje ulaza – LSB bit u poruci nama treba da bude adresa 0 pa 1. bit treba da bude na adresi 1.
  Moramo da okrenemo ulaz
Korak:
  Pomeramo udesno, kako bi odbacili sve bitove do počente adrese
Korak:
  Zadržavamo broj ulaza kojji nam je trazen
  Radimo to pomocu maske
Korak: Završavamo poruku i šaljemo je
P2_7 | P2_6 | P2_5 | P2_4 | P2_3 | P2_2 | P2_1 | P2_0
0 | 0 | P2_7 | P2_6 | P2_5 | P2_4 | P2_3 | P2_2
{
}

## Slide 20
Čitanje ulaza
Korak :
  Obrtanje ulaza – LSB bit u poruci nama treba da bude adresa 0 pa 1. bit treba da bude na adresi 1.
  Moramo da okrenemo ulaz
Korak:
  Pomeramo udesno, kako bi odbacili sve bitove do počente adrese
Korak:
  Zadržavamo broj ulaza kojji nam je trazen
  Radimo to pomocu maske
Korak: Završavamo poruku i šaljemo je
0 | 0 | P2_7 | P2_6 | P2_5 | P2_4 | P2_3 | P2_2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
AND
maska
{
}

## Slide 21
Čitanje ulaza
Korak :
  Obrtanje ulaza – LSB bit u poruci nama treba da bude adresa 0 pa 1. bit treba da bude na adresi 1.
  Moramo da okrenemo ulaz
Korak:
  Pomeramo udesno, kako bi odbacili sve bitove do počente adrese
Korak:
  Zadržavamo broj ulaza kojji nam je trazen
  Radimo to pomocu maske
Korak: Završavamo poruku i šaljemo je
0 | 0 | P2_7 | P2_6 | P2_5 | P2_4 | P2_3 | P2_2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
AND
maska
{
}
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P2_3 | P2_2

## Slide 22
Čitanje ulaza
Korak :
  Obrtanje ulaza – LSB bit u poruci nama treba da bude adresa 0 pa 1. bit treba da bude na adresi 1.
  Moramo da okrenemo ulaz
Korak:
  Pomeramo udesno, kako bi odbacili sve bitove do počente adrese
Korak:
  Zadržavamo broj ulaza kojji nam je trazen
  Radimo to pomocu maske
Korak: Završavamo poruku i šaljemo je
{
}
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P2_3 | P2_2

## Slide 23
Upisivanje jednog izlaza
: | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | F | F | 0 | 0 | 3 | F | CR | LF
Adresa Uredja
Funkcija
Adresa izlaza
(U koji izlaz upisujemo)
FF-izlaz aktivan
00-izlaz neaktivan
LRC
Kraj poruke
Početak
poruke
{
}

## Slide 24
Upisivanje više izlaza
Adresa Uredja
Funkcija
Pocetna adresa izlaza
Broj izlaza koje menjamo
LRC
Kraj poruke
Početak
poruke
: | 0 | 1 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | A | F | 3 | CR | LF
Broj bajtova koje pišemo
Write data
{
}

## Slide 25: Izvlačenje podataka za pisanje
{
}

## Slide 26: Izvlačenje podataka za pisanje
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
{
}

## Slide 27: Izvlačenje podataka za pisanje
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
OR
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
{
}

## Slide 28: Brisanje delove koje ćemo modifikovati
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
OR
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
C0 | C1 | C2 | 0 | 0 | 0 | C6 | C7
AND
starting_adress = 3
quantity_of_coils = 3
C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7
{
}

## Slide 29: Upisivanje vrednosti coils-a
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
C0 | C1 | C2 | 0 | 0 | 0 | C6 | C7
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
OR
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
C0 | C1 | C2 | 0 | 1 | 1 | C6 | C7
reverse()
:>> 3
write_info = 0000 0110
{
}

## Slide 30
Upisivanje više registara
Adresa Uredja
Funkcija
Pocetna adresa registra
Broj registara kojje modifikujjemo
LRC
Kraj poruke
Početak
poruke
: | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ... | ... | A | F | 3 | CR | LF
Broj bajtova koje pišemo
Write data
{
}

## Slide 31: Podešavanje pokazivača na prvi registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
REGISTAR 2
REGISTAR 3
REGISTAR 4
REGISTAR 5
count
{
}

## Slide 32: Podešavanje pokazivača na prvi registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
REGISTAR 2
REGISTAR 3
REGISTAR 4
REGISTAR 5
count
{
}
Starting adress = 2

## Slide 33: Podešavanje pokazivača na prvi registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
REGISTAR 2
REGISTAR 3
REGISTAR 4
REGISTAR 5
count
{
}
Starting adress = 2

## Slide 34: Upis u registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
REGISTAR 2
REGISTAR 3
REGISTAR 4
REGISTAR 5
count
... | 0 | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 8 | B | 0 | 0 | F | 3 | LRC HI | LRC LO
{
}

## Slide 35: Upis u registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
REGISTAR 2
REGISTAR 3
REGISTAR 4
REGISTAR 5
count
... | 0 | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 8 | B | 0 | 0 | F | 3 | LRC HI | LRC LO
pokazivac_buffera+=2;
{
}

## Slide 36: Upis u registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
REGISTAR 2
REGISTAR 3
REGISTAR 4
REGISTAR 5
count
... | 0 | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 8 | B | 0 | 0 | F | 3 | LRC HI | LRC LO
1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0
pokazivac_buffera
pokazivac_buffera +1
{
}

## Slide 37: Upis u registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
1010 0010
REGISTAR 3
REGISTAR 4
REGISTAR 5
count
... | 0 | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 8 | B | 0 | 0 | F | 3 | LRC HI | LRC LO
1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0
pokazivac_buffera
pokazivac_buffera +1
{
}

## Slide 38: Upis u registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
1010 0010
REGISTAR 3
REGISTAR 4
REGISTAR 5
count
... | 0 | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 8 | B | 0 | 0 | F | 3 | LRC HI | LRC LO
{
}

## Slide 39: Upis u registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
1010 0010
REGISTAR 3
REGISTAR 4
REGISTAR 5
count
... | 0 | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 8 | B | 0 | 0 | F | 3 | LRC HI | LRC LO
pokazivac_buffera+=2;
{
}

## Slide 40: Upis u registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
1010 0010
REGISTAR 3
REGISTAR 4
REGISTAR 5
... | 0 | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 8 | B | 0 | 0 | F | 3 | LRC HI | LRC LO
pokazivac_buffera+=2;
count
{
}

## Slide 41: Upis u registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
1010 0010
REGISTAR 3
REGISTAR 4
REGISTAR 5
... | 0 | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 8 | B | 0 | 0 | F | 3 | LRC HI | LRC LO
count
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
pokazivac_buffera +1
{
}

## Slide 42: Upis u registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
1010 0010
1000 1011
REGISTAR 4
REGISTAR 5
... | 0 | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 8 | B | 0 | 0 | F | 3 | LRC HI | LRC LO
count
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
pokazivac_buffera +1
{
}

## Slide 43: Upis u registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
1010 0010
1000 1011
REGISTAR 4
REGISTAR 5
... | 0 | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 8 | B | 0 | 0 | F | 3 | LRC HI | LRC LO
count
{
}

## Slide 44: Upis u registar
REGISTAR 0
REGISTAR 1
1010 0010
1000 1011
REGISTAR 4
REGISTAR 5
... | 0 | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 8 | B | 0 | 0 | F | 3 | LRC HI | LRC LO
pokazivac_buffera+=2;
count
{
}

## Slide 45
R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7
R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15
Kad pošaljemo 8. karakter, premeštamo kursor u 2. red
Brišemo ceo displej
Osvežavanje displeja
{
}

## Slide 46
Zadavanje vremena uključenja ulaza
R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23
P2_0 | P2_1 | P2_2 | P2_3 | P2_4 | P2_5 | P2_6 | P2_7
Registri
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Timecoil - nezavisna promenjiva
{
}

## Slide 47: Tajmer komponenta
{
}
2000 prekida tajmera je potrebno za jedan sekund

## Slide 48: Tajmer komponenta
}
Prolazimo kroz sve
Tajmer registre
{

## Slide 49: Tajmer komponenta
}
Ako je vrednost u registru veća od 0
{

## Slide 50
Zadavanje vremena uključenja ulaza
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
P0_0 | P0_1 | P0_2 | P0_3 | P0_4 | P0_5 | P0_6 | P0_7
Registri
k=20
{
}

## Slide 51
Zadavanje vremena uključenja ulaza
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
P0_0 | P0_1 | P0_2 | P0_3 | P0_4 | P0_5 | P0_6 | P0_7
Registri
k=20
{
}

## Slide 52
Zadavanje vremena uključenja ulaza
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
P0_0 | P0_1 | P0_2 | P0_3 | P0_4 | P0_5 | P0_6 | P0_7
Registri
k=20
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>>4
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
maska
{
}

## Slide 53
Zadavanje vremena uključenja ulaza
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
P0_0 | P0_1 | P0_2 | P0_3 | P0_4 | P0_5 | P0_6 | P0_7
Registri
k=20
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
timecoil
timecoil
maska
OR
{
}

## Slide 54: Tajmer komponenta
{
}
2000 prekida tajmera je potrebno za jedan sekund

## Slide 55: Tajmer komponenta
}
Prolazimo kroz sve
Tajmer registre
{

## Slide 56: Tajmer komponenta
}
Ako je vrednost u registru veća od 0
{

## Slide 57: Tajmer komponenta
}
Ako je vrednost u registru jednaka 0
{

## Slide 58
Zadavanje vremena uključenja ulaza
gasenje aktivnog ulaza
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
P0_0 | P0_1 | P0_2 | P0_3 | P0_4 | P0_5 | P0_6 | P0_7
Registri
k=20
{
}

## Slide 59
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
P0_0 | P0_1 | P0_2 | P0_3 | P0_4 | P0_5 | P0_6 | P0_7
Registri
k=20
Zadavanje vremena uključenja ulaza
gasenje aktivnog ulaza
{
}

## Slide 60
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
P0_0 | P0_1 | P0_2 | P0_3 | P0_4 | P0_5 | P0_6 | P0_7
Registri
k=20
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
>>4
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
maska
Zadavanje vremena uključenja ulaza
gasenje aktivnog ulaza
{
}

## Slide 61
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
P0_0 | P0_1 | P0_2 | P0_3 | P0_4 | P0_5 | P0_6 | P0_7
Registri
k=20
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
NOT
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
maska
Zadavanje vremena uključenja ulaza
gasenje aktivnog ulaza
{
}

## Slide 62
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
P0_0 | P0_1 | P0_2 | P0_3 | P0_4 | P0_5 | P0_6 | P0_7
Registri
k=20
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
maska
Zadavanje vremena uključenja ulaza
gasenje aktivnog ulaza
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
timecoil
timecoil
AND

## Slide 63: Isčitavanje ulaza i upis na izlaze
Upaljeni su izlazi koje smo zadali
vremenski upaljeni izlazi su upaljeni
Omogućavamo nezavisnost ova dva načina zadavanja izlaza
{
}
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
coils
timecoil
P2
OR

## Slide 64: Povratni kodovi 011
{
}
..
..

## Slide 65
Dijagnostika
ZAŠTO
Informacija o izvršenosti funkcije
Status kontrolera
Ispravnost uredjaja
Uspešnost izvršene funkcije
Postojanje funkcije
Status:
Registara
Izlaza
ulaza
{
}
..
..

## Slide 66: LRC provera greške 100
{
}
..
..

## Slide 67: Algoritam
Sabira sve vrednosti
Vraćamo komplement 2 izračunatog broja
Proveravamo sa LRC-om poruke
{
}
...
U funkciji parsiraj poruku

## Slide 68: Greške 101
{
}
..
..

## Slide 69: Greška prilikom pristupa nepostojećoj adresi
Pristup nepostojećoj adresi
Postojeća početna adresa, nepostojeće sve adrese
{
}

## Slide 70: Greška prilikom pristupa nepostojećoj adresi
Pristup nepostojećoj adresi
Postojeća početna adresa, nepostojeće sve adrese
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
{
}

## Slide 71: Greška prilikom pristupa nepostojećoj adresi
Pristup nepostojećoj adresi
Postojeća početna adresa, nepostojeće sve adrese
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Coil_adress=9
{
}

## Slide 72: Greška prilikom pristupa nepostojećoj adresi
Pristup nepostojećoj adresi
Postojeća početna adresa, nepostojeće sve adrese
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Coil_adress=9
{
}

## Slide 73: Greška prilikom pristupa nepostojećoj adresi
Pristup nepostojećoj adresi
Postojeća početna adresa, nepostojeće sve adrese
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Coil_adress=9
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
{
}

## Slide 74: Greška prilikom pristupa nepostojećoj adresi
Pristup nepostojećoj adresi
Postojeća početna adresa, nepostojeće sve adrese
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Coil_adress=9
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
{
}

## Slide 75: Greška prilikom pristupa nepostojećoj adresi
Pristup nepostojećoj adresi
Postojeća početna adresa, nepostojeće sve adrese
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Coil_adress=9
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
{
}

## Slide 76: Testiranje Programa 110
{
}
..
..

## Slide 77: Softveri koji su korišćeni 1 2 3
Kompajliranje za 8051 platformu
Simulator za AT89C51RC2
Standardizovan modbus master program
Korišćen radi lakšeg generisanja LRC-a
Korišćen da poveže COM port sa simulatora na MODBUS Poll
Keil uVision5
Modbus Poll
Virtual serial port driver
{
}

## Slide 78: Hvala na pažnji
{
}
..
..